## Název akce
| DODAVATEL |  |  | MNO- |  | CENA V KČ |  | HMOTNOST V KG
POSICE | NÁTĚR | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | ŽSTVÍ | Jednot- | Celkem |  | Jednot- | Celkem
| IZOLACE |  |  |  | ková | Dodávka | Montáž | ková
Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.
Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování cenové nabídky , jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. Dále je nutné uvažovat s podrobně uvedenými parametry a požadavky na materiály uvedenými v projektové dokumentaci vč. výpisů a skladeb konstrukcí.
Soupis prací, dodávek a montáže
Zařízení č. 1
1.1 |  | Adsorpční odvlhčovač jednotka ve venkovním provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
ve složení :
regenerační vzduch
Filtr,elekroohřev, rotující sušící kolo, ventilátor
procesní vzduch
Filtr, rotující sušící kolo, ventilátor
Pro daný projekt je z hlediska propočtu sušícího výkonu a
hmotnostních zátěží je navržen odvlhčovač:
Technická data:
Procesní vzduch nom. 9 000m3/h , 600Pa
Regenerační vzduch 1900m3/h při hustotě 1,2kg/m3
Odvlhčovací výkon 49,1 kg/h při 15°C, 5,0g/kg s.v
Ventilátor procesního vzduchu s přímým pohonem, externí tlak
600Pa, motor 5,2kW, 400V,
Bezstupňové otáčky seřídit na potenciometru
Ventilátor regeneračního vzduchu přímý řízený, externí tlak
400 Pa, motor Parlock typ MRQ 31- 1,1kW, 400V, 2840 ot/min
Motor s převodovkou 0,12 kW
Elektrické topení (regenerační vzduch):
Topné elementy: 21 ks, 400 V, 2800 W: 59 kW
Spotřeba energie, elektr. 65,4 kW, 94 A
Externí jištění 100 A/C
Napětí / Hz 400 V/ 50 Hz
Charakteristika jednotky - vnější plášť s ušlechtilé oceli AISI 304,
dělící deska rotoru z galvanizované oceli 2,5mm,
servisní dvířka jsou umístěna na stejné straně, servisní dvířka
pro výměnu filtru a víko skříňového rozvaděče vyvbaveny
kloubovým závěsem. Pro všechna servisní dvířka jsou použity
pákové uzavírací klíče.
Skříňový rozvaděč obsahuje všechny elektrokomponenty
nutné pro provoz a bezpečnost.
filtrace G4 na regeneraci , filtrace F6 kapsový na procesním okruhu,
silikagelové kolo s uložením uprostřed, kuličková ložiska
kolo čistitelné vodou a neagresivním čistícím prostředkem
Regulace regulátorem rosného bodu DCC
Ovládací panel externí, přesné umístění dle uživatele
Čidlo- umístění dle odborného doporučení
šéfmontáže výrobce
Příslušenství - pružné manžety pro napojení potrubí
jehož konce budou opatřeny navařenými nebo připájenými
koncovkami. Nutné provést tlakovou zkoušku a vystavit doklad
o tlakové zkoušce a připojení.
1.2 |  | Tlumič hloku průměr 315mm/ 1000mm dl. | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Dýza s nastavitelným směrem proudu vzduchu 250 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Návrh proudění proveden sofrware TROX pro komponenty
výrobce, při záměně výrobu provést opětový výpočet
dosahu proudu a vzduchového obrazu v hale
1.4 |  | Regulační klapka průměr 280mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5 |  | Vyústka na kruhové potrubí jednořadá 825x225, regulace R1, | ks | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0
komfortní provedení
1.6 |  | Regulační a uzavírací klapka 400x 500mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.7 |  | Tlumič hluku buňkový délka 1500 mm | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 kpl obsahuje
potrubní obal 1000x600/2000-1 ks
buňka 200x500/2000 -3ks
1.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.9 |  | Hlavice se sítem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
průměr 315mm
osadit do potrubí
Zařízení č. 1- Výkaz výměr
| Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
5
Čtyřhranné:
1.10 |  | Do obvodu 2630/tvarovek (%):
|  | 50 | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
1.11 |  | Do obvodu 3500/tvarovek (%):
|  | 80 | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
Kruhové:
1.12 |  | Do průměru 315/tvarovek (%):
|  | 20 | bm | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
1.13 |  | Do průměru 560/tvarovek (%):
|  | 10 | bm | 63 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
1.14 |  | Do průměru 710/tvarovek (%):
|  | 10 | bm | 156 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 |  | Zaslepení | ks | 3 | 0 |  | 0
1.16 |  | Otvory pro výustky | ks | 22 | 0 |  | 0
1.17 |  | montážní plošina, lešení - práce ve výškách | kpl | 1 | 0 |  | 0
Montážní materiál
Řešení uchycení potrubí jsou hmotnostně
uvedeny v montážním materiálu viz níže
Způsob vynesení zátěže do vazníků a vaznic
je znázorněn v části D1.2- statika
1.18 |  | - spojovací | kg | 150 | 0 | 0 |  |  | 0
1.19 |  | - gumové těsnění | kg | 75 | 0 | 0 |  |  | 0
1.20 |  | - materiál na závěsy | kg | 650 | 0 | 0 |  |  | 0
1.21 |  | - montáž závěsu | kg | 650 | 0 |  | 0
1.22 |  | plošina pro vzt jednotku nad místností pokladny je v dodávce ocel. Konstr.- viz část D1.2- statika
Stavební úpravy
Otvor v obvod plášti včetně zapravení
1.23 |  | rozměr 800x800 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Celkem: |  |  |  | 0 | 0 | potrubí: | 0
[8 empty] | ostatní: | 3000
Měrení a regulace
1.25 | I | Odvlhčovač + větrací jednotky | kpl | 1 |  | 0 | 0
vč. kabeláže, elektronického regulátoru vlhkosti
Izolace:
1.26 |  | Tepelná izolace - samolepící tl.20mm s AL polepem | m2 | 12 | 0 | 0
1.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.28 |  | Izolace Celkem |  |  |  | 0
1.29 |  | HZS - zaměření tras, odstranění drobných závad, zaregulování a zaučení
obsluhy. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin
|  | potvrzených v montážním deníku | hod. | 20 | 0 |  | 0

## Hlavička
Dílčí rozpočet - HALA ODVLHČENÍ, PŘETLAKOVÉ VĚTRÁNÍ
Akce: | Zimní stadión v Přerově - odvlhčení haly
1 | Dodávka | 0
2 | Dopravné 1,8% z položky 1 | 0
3 | Měření a regulace | 0
4 | Dodávka celkem | 0
5 | Montáž | 0
6 | Přesun hmot - potrubí | 0
7 | Přesun hmot - ostatní | 750
8 | PPV 1% z pol. 5 | 0
9 | Montáž celkem | 750
10 | Dodávka + montáž | 750
11 | HZS | 0
12 | Izolace | 0
13 | Celkem invest. náklady VZT | 750
Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.
| V Táboře | 2017-08-01
| Vypracoval: | František Němec

## Specifikace
Dílčí specifikace - vzduchotechnika
Akce: | Zimní stadión v Přerově - odvlhčení haly
| V Ostravě | 2015-06-01
| Vypracoval: | ing. Lubomír Bajgar